Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u listopadu  2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,8 | 14,6 | 14,9 | 18,5 | 13,6 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,10 | 7,43 | 7,08 | 7,24 | 7,11 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 801 | 488 | 880 | 473 | 721 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,2 | 6,2 | 20,7 | 5,6 | 8,0 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,6 | 9,9 | 49,8 | 9,9 | 14,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 26,4 | 16,7 | 44,0 | 15,6 | 29,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 65 | 92 | 79 | 100 | 103 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,7 | 7,7 | 29,3 | 9,2 | 11,8 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 1,5 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 126 | 74 | 132 | 69 | 110 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 16 | 25 | 14 | 27 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 15 | 23 | 14 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |