Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u travnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,9 | 14,5 | 15,0 | 10,2 | 11,3 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,20 | 7,46 | 7,15 | 7,52 | 7,21 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 822 | 478 | 925 | 459 | 773 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 25,0 | 6,7 | 20,1 | 7,1 | 10,4 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 33,1 | 8,5 | 56,3 | 10,1 | 17,8 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 27,1 | 16,6 | 51,5 | 14,9 | 33,5 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 50 | 84 | 65 | 78 | 80 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 8,1 | 35,6 | 7,3 | 12,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 1,2 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| mangan, µg/L | 50 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| kalcij, mg/L |  | 130 | 74 | 138 | 69 | 120 |
| magnezij mg/L |  | 27 | 16 | 26 | 15 | 30 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 13 | 23 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |