Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u srpnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,3 | 14,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,24 | 0,16 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,09 | 7,64 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 820 | 492 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 8,8 | 2,9 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 21,8 | 1,2 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 31,0 | 4,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 190 | 60 |
| natrij, mg/L | 200 | 16,6 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,8 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | 40,0 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | 4,6 | <2 |
| kalcij mg/L |  | 125 | 59 |
| magnezij mg/L |  | 34 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) |  | 24 | 15 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 |