Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u kolovozu  2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,7 | 15,3 | 15,2 | 15,5 | 13,3 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,14 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,15 | 7,42 | 7,15 | 7,36 | 7,14 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 802 | 482 | 861 | 449 | 778 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,8 | 6,1 | 20,7 | 3,2 | 9,9 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 32,6 | 9,9 | 50,5 | 9,3 | 17,3 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 27,4 | 16,6 | 44,6 | 14,9 | 32,8 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 60 | 92 | 79 | 96 | 95 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 7,7 | 28,8 | 7,7 | 12,4 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,3 | 3,2 | 1,3 | 2,8 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4,8 |
| kalcij, mg/L |  | 126 | 72 | 131 | 66 | 118 |
| magnezij mg/L |  | 25 | 15 | 25 | 14 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 24 | 14 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |