Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u travnju  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,0 | 14,8 | 15,1 | 10,2 | 11,8 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,19 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,60 | 7,20 | 7,58 | 7,22 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 811 | 483 | 939 | 418 | 739 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 20,7 | 6,1 | 22,7 | 5,7 | 9,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,5 | 9,3 | 58,0 | 7,8 | 16,0 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 24,4 | 16,1 | 48,3 | 12,1 | 28,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 60 | 95 | 74 | 84 | 96 |
| natrij, mgLl | 200 | 19,3 | 8,0 | 34,2 | 6,6 | 11,0 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,4 | 3,4 | 1,1 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 21,6 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,8 |
| kalcij, mg/L | - | 123 | 74 | 135 | 62 | 111 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 16 | 25 | 13 | 28 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |