Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u srpnju  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 15,6 | 15,1 | 13,4 | 12,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,24 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,14 | 7,61 | 7,11 | 7,51 | 7,17 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 800 | 476 | 932 | 427 | 687 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 21,6 | 6,1 | 23,9 | 4,3 | 8,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,3 | 8,9 | 55,5 | 6,8 | 13,8 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 25,3 | 15,9 | 47,4 | 10,9 | 25,8 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 64 | 86 | 71 | 86 | 95 |
| natrij, mgLl | 200 | 19,0 | 7,9 | 33,3 | 6,7 | 10,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,4 | 3,5 | 1,2 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,0 |
| kalcij, mg/L | - | 122 | 71 | 137 | 63 | 103 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 26 | 14 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 12 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |