Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u rujnu  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 15,1 | 15,0 | 16,4 | 13,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,17 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,19 | 7,55 | 7,13 | 7,45 | 7,15 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 791 | 464 | 925 | 455 | 670 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 20,8 | 5,5 | 22,3 | 2,3 | 8,4 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,0 | 8,1 | 54,3 | 8,4 | 12,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,3 | 14,6 | 46,2 | 12,5 | 24,1 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | 51 | 73 | 68 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 7,4 | 32,8 | 7,6 | 9,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 123 | 72 | 136 | 68 | 100 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 26 | 14 | 25 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |