Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u siječnju 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,5 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 12,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,30 | 7,64 | 7,20 | 7,54 | 7,25 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 786 | 462 | 890 | 429 | 691 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,9 | 4,6 | 19,5 | 6,1 | 9,3 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,4 | 9,7 | 51,0 | 7,8 | 15,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 22,9 | 14,3 | 45,9 | 12,9 | 27,2 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 69 | <50 | 72 | 78 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,4 | 7,4 | 30,0 | 6,4 | 10,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 1,9 | 1,4 | 3,2 | 1,3 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 24,7 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,1 |
| kalcij, mg/L | - | 117 | 69 | 127 | 63 | 102 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 24 | 14 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 13 | 23 | 12 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |