Srednje vrijednosti pokazatelja kvalitete vode u zbirnim vodama vodocrpilišta grada Samobora

u studenom 2018. godine

| POKAZATELJ | MJERNA JEDINICA | MDK* | STRMEC | BREGANA | SLAPNICA LIPOVEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | 25 | 13,0 | 14,1 | 12,2 |
| Slobodni rezidualni klor | mg/l | 0,5 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Boja | mg/l Pt/Co skale | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Miris |  | bez | bez | bez | bez |
| Okus |  | bez | bez | bez | bez |
| Mutnoća | NTU | 4 | 0,30 | 0,22 | 0,23 |
| Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,18 | 7,26 | 7,77 |
| Vodljivost | µS/cm | 2500 | 831 | 732 | 493 |
| Utrošak KMnO4 | mgO2/l | 5,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Amonij | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitriti | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 9,4 | 9,1 | 2,5 |
| Fluoridi | mg/l | 1,5 | 0,175 | 0,080 | <0,050 |
| Kloridi | mg/l | 250,0 | 24,0 | 18,9 | 1,2 |
| Sulfati | mg/l | 250,0 | 35,1 | 36,4 | 4,8 |
| Fosfati | µgP/l | 300 | <30 | <30 | <30 |
| Natrij | mg/l | 200,0 | 15,7 | 14,0 | <1 |
| Kalij | mg/l | 12 | 4,3 | 2,2 | <0,5 |
| Kalcij | mg/l |  | 115,8 | 95,4 | 56,0 |
| Magnezij | mg/l |  | 32,9 | 31,3 | 29,1 |
| Željezo | µg/l | 200,0 | <20 | <20 | <20 |
| Mangan | µg/l | 50,0 | <2 | <2 | <2 |
| Ukupna tvrdoća | °dH |  | 24,3 | 21,3 | 15,6 |
| MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |
| Broj kolonija 22°C | broj/1 ml | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 36°C | broj/1 mL | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |

*MDK - maksimalno dopuštena koncentracija