Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u lipnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Bregana | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,3 | 12,7 | 13,5 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,22 | 0,23 | 0,21 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,19 | 7,42 | 7,74 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 816 | 637 | 494 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 13,1 | 7,7 | 2,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 20,8 | 14,3 | 1,1 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 31,4 | 33,0 | 4,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 150 | 70 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 13,6 | 10,4 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,5 | 1,6 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 114 | 80 | 57 |
| magnezij mg/L | - | 32 | 28 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 24 | 18 | 15 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |