Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u travnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Bregana | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,1 | 12,4 | 11,5 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,22 | 0,24 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,37 | 7,80 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 812 | 640 | 489 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 13,9 | 9,2 | 2,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 19,0 | 14,2 | 1,3 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 30,2 | 28,8 | 4,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 183 | 67 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 12,8 | 8,3 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,7 | 1,5 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | 44,1 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 113 | 85 | 57 |
| magnezij mg/L | - | 30 | 28 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 24 | 19 | 15 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |