Srednje vrijednosti pokazatelja kvalitete vode u zbirnim vodama vodocrpilišta grada Zagreba

u prosincu  2018. godine

| POKAZATELJ | MJERNA JEDINICA | MDK* | MALA MLAKA | PETRUŠEVEC | SAŠNAK | ZAPRUĐE | STRMEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | 25 | 12,7 | 13,9 | 14,9 | 16,8 | 12,8 |
| Slobodni rezidualni klor | mg/l | 0,5 | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,21 |
| Boja | mg/l Pt/Co skale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miris |  | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
| Okus |  | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
| Mutnoća | NTU | 4 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,30 |
| Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,28 | 7,63 | 7,18 | 7,51 | 7,30 |
| Vodljivost | µS/cm | 2500 | 786 | 463 | 939 | 436 | 690 |
| Utrošak KMnO4 | mgO2/l | 5,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Amonij | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitriti | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 21,3 | 4,7 | 19,3 | 5,2 | 8,5 |
| Fluoridi | mg/l | 1,5 | 0,068 | 0,121 | 0,080 | 0,120 | 0,113 |
| Kloridi | mg/l | 250,0 | 31,3 | 9,8 | 53,6 | 7,8 | 14,6 |
| Sulfati | mg/l | 250,0 | 23,2 | 14,7 | 46,6 | 12,0 | 27,1 |
| Fosfati | µgP/l | 300 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Natrij | mg/l | 200,0 | 18,8 | 7,2 | 32,5 | 7,4 | 10,5 |
| Kalij | mg/l | 12 | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 1,5 | 2,7 |
| Kalcij | mg/l |  | 114,3 | 63,6 | 131,7 | 59,1 | 99,1 |
| Magnezij | mg/l |  | 24,6 | 14,2 | 25,5 | 12,9 | 24,5 |
| Željezo | µg/l | 200,0 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Mangan | µg/l | 50,0 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ukupna tvrdoća | °dH |  | 21,9 | 13,3 | 23,8 | 11,9 | 19,7 |
| MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj kolonija 22C | broj/1 ml | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 36C | broj/1 ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*MDK - maksimalno dopuštena koncentracija