Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u rujnu 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 14,9 | 15,0 | 16,9 | 13,4 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,25 | 7,62 | 7,14 | 7,41 | 7,25 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 787 | 456 | 926 | 480 | 745 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,1 | 5,7 | 21,2 | 2,2 | 12,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,2 | 9,3 | 52,8 | 11,4 | 17,1 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,6 | 14,6 | 44,6 | 15,0 | 30,4 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 67 | <50 | 54 | 68 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,7 | 6,9 | 31,0 | 8,1 | 10,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,4 | 1,4 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 114 | 65 | 127 | 66 | 109 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 14 | 25 | 14 | 27 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |