Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u srpnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 15,3 | 15,1 | 12,7 | 12,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,26 | 0,19 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,24 | 7,61 | 7,16 | 7,51 | 7,19 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 798 | 462 | 944 | 441 | 745 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,5 | 6,5 | 21,7 | 3,6 | 12,6 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,8 | 9,3 | 55,2 | 9,1 | 18,0 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,4 | 15,0 | 45,8 | 12,2 | 29,3 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 68 | <50 | 60 | 65 |
| natrij, mgLl | 200 | 19,5 | 7,7 | 36,3 | 7,5 | 11,4 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,5 | 1,4 | 3,7 | 1,3 | 2,8 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 21,2 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,5 |
| kalcij, mg/L | - | 122 | 70 | 137 | 64 | 116 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 26 | 14 | 28 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |