Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u svibnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 14,6 | 15,2 | 10,4 | 12,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,19 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,27 | 7,62 | 7,19 | 7,58 | 7,31 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 790 | 470 | 912 | 416 | 719 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,4 | 6,9 | 21,8 | 4,7 | 11,1 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,3 | 9,1 | 52,4 | 9,6 | 17,2 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,2 | 15,7 | 41,7 | 11,8 | 28,1 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 67 | <50 | 56 | 68 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,6 | 7,5 | 34,1 | 7,2 | 10,5 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,4 | 1,1 | 2,4 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 115 | 68 | 129 | 57 | 106 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 13 | 27 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |